危険物施設の点検実施計画書

１　点検実施体制

点検実施にあたり、当該施設の設置者は、危険物取扱者免状の交付を受けている者を点検実施責任者として定め、点検が適正に実施される体制を整えなければならない。

設置者　　　　　　　点検実施責任者　　　　　　　点検実施補助者

（氏　名：　　　　　）　　　（氏名：　　　　　　）　　　（氏名：　　　　　　）

（氏名：　　　　　　）

２　点検実施責任者及び点検実施補助者の職務

①　消防法第14条の３の２基づく定期点検を年１回以上実施する。

②　危険物の在庫管理を定期的に実施する。

③　点検結果記録を３年以上保管する。

④　点検実施補助者に対する教育を実施する。

⑤　異常があると判断した場合は、（　　　　　　）及び所轄消防機関に報告する。

※　①及び②について、危険物取扱者免状の交付を受けていない点検実施補助者が実施する場合は、点検実施責任者の管理下で実施する。

３　点検管理の対象設備

当該施設における点検管理の対象設備を下記に記載する。

（１）専用タンク

| No | 油種類 | 容量 | 構造 | 流出防止区画 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㍑ | 一重殻・二重殻 | 有・無 |
|  |  | ㍑ | 一重殻・二重殻 | 有・無 |
|  |  | ㍑ | 一重殻・二重殻 | 有・無 |
|  |  | ㍑ | 一重殻・二重殻 | 有・無 |
|  |  | ㍑ | 一重殻・二重殻 | 有・無 |
|  |  | ㍑ | 一重殻・二重殻 | 有・無 |
|  |  | ㍑ | 一重殻・二重殻 | 有・無 |
|  |  | ㍑ | 一重殻・二重殻 | 有・無 |
|  |  | ㍑ | 一重殻・二重殻 | 有・無 |
|  |  | ㍑ | 一重殻・二重殻 | 有・無 |

（２）漏洩検査管

有　無：（　　　）　　　合計本数：（　　　本）

（３）計量方法

ア　自動液面計（1/100以上の精度を有している）

イ　検尺棒（1/100以上の精度の目盛りが刻まれている）

| No | 容量 | 自動液面計 | 自動液面計１目盛 | 検尺棒 | 検尺棒 １目盛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 無 | ㍑ | 有 無 | ㍑ |
|  |  | 有 無 | ㍑ | 有 無 | ㍑ |
|  |  | 有 無 | ㍑ | 有 無 | ㍑ |
|  |  | 有 無 | ㍑ | 有 無 | ㍑ |
|  |  | 有 無 | ㍑ | 有 無 | ㍑ |
|  |  | 有 無 | ㍑ | 有 無 | ㍑ |
|  |  | 有 無 | ㍑ | 有 無 | ㍑ |
|  |  | 有 無 | ㍑ | 有 無 | ㍑ |
|  |  | 有 無 | ㍑ | 有 無 | ㍑ |
|  |  | 有 無 | ㍑ | 有 無 | ㍑ |

４　点検実施体制へ関与する者への教育体制

設置者は、点検実施責任者及び点検実施補助者に対し、以下の教育を実施するものとする。

| 対 象 者 | 実施時期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 点検実施責任者 及び 点検実施補助者 | １回／年 対象者が交代した 場合は、随時 | - 点検業務等に関する基本的事項 ① 定期点検の意義・目的 ② 点検・管理する施設の消防法の理解 ③ 点検・管理する設備の理解 - 在庫確認の方法 - 漏洩検査管の確認方法 - 異常時の対応 ① 異常の判断について ② 異常があった場合の対応について |

５　点検方法

（１）　漏洩検査管による確認を行うとともに、危険物の貯蔵または取扱数量の1/100以上の精度で在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏れを確認する。

（２）　漏洩検査管点検方法

・　プライヤー等を使い、蓋を開ける。

・　漏えい検査管内に金属製巻尺又は計量棒を挿入し、油分の付着や臭気を確認する。

（３）　在庫管理の方法

在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、それぞれ下記の測定機器・器具を用いて行うこと。

●　遠隔式液面計

地下タンク上部に設置された液面感知装置と有線または無線で遠隔通信されている屋内に設置された液面表示の数値を読み取り、在庫量を計測する。

●　タンク直上式液面計

地下タンク上部に設置された液面計測器の数値を読み取り、在庫量を計測する。

・　液面計が設置されているタンク上部マンホールを開け、液面計の数値を直接読み取

る。

・　読み取り誤差がでないように、必ず液面計の真上から計器の数値を確認すること。

●　検尺棒

・　検尺棒は、タンク容量に対して1/100以上の精度の目盛りが刻まれたものを使用する。

・　タンク上部マンホール内に設置されている計量口を開け、専用の検尺棒を地下タンクの底板に当たるまで静かに挿入し、速やかに引き上げ、検尺棒に付着した油の位置を読み取り、在庫量を計測する。

・　在庫量の読み取りは、検尺棒に付着した油の位置を読み取ることとするが、付着した油の位置が目盛りと目盛りの間にある場合は、目測で目盛り間を10等分して読み取るようにする。

※　上記の点検により、毎週（　　）曜日に受入量、消費量の確認を行う。

６　異常の判断

（１）　在庫管理時の異常

週１回以上実施する在庫管理において著しい増減が発生した場合は異常と判断する。

（２）　漏洩検査管点検時の異常

・　挿入した金属製巻尺等に著しい油分の付着が認められた場合は異常と判断する。

・　漏洩検査管から著しい油臭がするか、または挿入した金属製巻尺等に著しい油分の付着が認められた場合は異常と判断する。

７　異常時の対応

異常の疑い（点検実施者）

①報告

異常の判断（設置者等）

②報告

②依頼

③異常の箇所の特定

詳細検査（専門業者）

申請

④修理・取替

消防機関

許可

完成検査済証交付

施設の復旧

※　①　点検実施者は、上記６に記されている｢異常｣が疑われた場合は、速やかに設置者に報告

する。

②　設置者等は、点検実施者から報告された｢異常の疑い｣が油漏洩による異常であると判断された場合は、速やかに消防機関に報告するとともに、専門業者に詳細検査を依頼する。

③　専門業者は異常個所の特定を行い、設置者等へ報告する。

④　設置者等は消防機関と相談の上、適切な修理・取替を計画し、申請、許可を受け、復旧工事を実施する。